关于智能化应急救援指挥系统建设项目

采购需求调查的征求公告

四川联晟致远项目管理有限公司受某单位委托对“智能化应急救援指挥系统建设项目”面向社会公开对采购需求进行调查，现就需求调查工作有关事项公告如下：

一、项目名称：智能化应急救援指挥系统建设项目

二、项目采购需求描述：详见附件

三、供应商参与采购需求调查所需递交的材料

1.企业营业执照复印件一份；

2.供应商根据采购需求提供的相关调查材料（包括但不限于：①相关产业发展情况；②市场供给情况；③同类采购项目历史成交信息；④可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购；⑤满足该项目的技术、商务要求；⑥建设方案；⑦预算清单；⑧其他相关情况等材料）

3.上述提供的材料后附格式供参考，供应商在递交上述所有材料均须加盖单位公章（材料可通过邮寄或现场递交方式进行提交，同时将上述材料PDF电子档发送至四川联晟致远项目管理有限公司邮箱：494326139@qq.com)。

六、时间及地址要求

1.递交材料时间截止时间：2021年11月09日下午17：00前递交，逾期不予受理。

2.递交材料地址及邮寄地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 W3 区 2102 号。

七、联系方式

代理机构：四川联晟致远项目管理有限公司

地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 W3 区 2102 号

联 系 人：王女士

联系电话：028-87041315,15520701056

电子邮件：494326139@qq.com

四川联晟致远项目管理有限公司

2021年11月5日

附件：

智能化应急救援指挥系统建设项目采购需求方案

为贯彻落实部局、总队首长批示指示精神和工作部署要求，始终围绕加快构建现代化指挥体系的总体思路，坚持聚焦实战、破解难题、补齐弱项，高质量、高标准地完成“两智一图”建设工作。

一、总体目标

坚持问题导向、实战牵引，提升专业能力，围绕作战指挥全过程，充分利用科技手段，做到专业化接警出动、持续化指挥调动、实战化工作运作、智能化辅助决策，实现接处警短、出动到场快、战斗展开快、救人灭火快的“一短三快”目标，让接警调度更加高效、力量调派更加精准、辅助决策更加智能。聚焦四川灾多、灾全、灾重、灾频的特殊省情和成都推进超大城市安全发展的特殊市情，瞄准“全国一流，示范引领”首位建设目标，为打造成都特色现代化指挥中心做支撑。

二、需求分析

随着消防救援队伍改革转隶和职能拓展，在“全灾种、大应急”条件下的指挥业务需求发生较大变化，特别是落编定岗和机构调整后，接警调度、灭火救援和作战指挥等业务模式也需结合实际同步调整，以满足新形势下消防救援队伍的全新职责需要。

根据新时代消防接处警工作的发展趋势、城市消防指挥中心的工作职责，本项目的建设需求如下：

1、提高警情定位精准度

需进一步提高报警定位的成功率和精准率，将运营商移动电话定位、互联网地址信息、技防设备、App、微信等多类定位手段统一整合，获取相关位置数据，利用综合定位智能算法，将各类位置信息互为补充，计算出更加精确的警情位置，提高定位精准度，达到快速准确定位警情的目的，实现警情自动匹配到辖区或就近执勤队站。

2、精准调派

需引入时空分析、深度学习等智能化手段，将经验培养转化为机器学习，结合空间位置、路径、时间等多种要素，由系统计算匹配出最佳车辆装备和行进路线，提高调派精准度。

3、多元化调派

通过引入预调派、功能盲调、专项调度、等级调度等多元调派方式方式，提供多元化的调度手段，提高调度效率。

4、联网汇聚

需建立高可靠、统一的联网汇聚服务，实现数据、指令、消息的信息联网，及时汇聚接处警数据，稳定高效传输消息、指令。智能接处警系统的联网汇聚模块需要与智能指挥系统的联网汇聚模块进行有效对接，确保数据传输稳定高效。试运行期间，智能接处警系统要与原接处警系统并行运行，保证接警处警业务数据及时上传汇集、并能接收和反馈上级下达的指令与消息，以满足部局及总队建立消防大数据、跨区域调度、辅助决策支撑的需求。

5、便于个性化应用扩展

本次系统的建设需完成本地数据汇集，达到“上下联调、跨域联动、信息畅通”的要求，同时能够在此基础上快速、低成本地开展后续个性化扩展工作。

6、运维管理

系统需7×24小时不间断稳定、可靠运行，而服务器内存溢出、硬盘满负荷运行、网络异常中断等不可避免的问题，将导致系统运行故障、录音文件丢失等情况，需要建立运维管理系统，对关键设备、网络、坐席以及相关服务等进行实时监控，并能够及时预警、提示，实现对系统情况的实时动态掌握，防范于未然。

7、统一决策分析、指挥调度

需通过对警情数据的积累，逐步形成案例库、模型库、知识库等业务数据库，基于相关数据，进一步开展可视化分析、整体态势展现、智能报表、趋势分析、预测预警等数据应用工作。通过移动终端APP强化队站现场处置力量与指挥中心的信息交互，按时序记录各环节信息，方便指挥中心快速了解现场情况，实现全流程时空化监管，为事后战评、复盘、考核提供依据，为接处警流程优化提供数据支撑。在出现重大灾情时，可实时查看灾情发展情况、调度处置过程，进行力量的调派、指令的下发，为辅助决策、指挥调度提供数据支撑。

8、综合应急救援

需利用大数据、人工智能等先进技术，围绕力量调配、作战指挥等要素，建设快速反应、智能辅助、科学决策、高效运行的智能指挥系统，实现为指挥员提供指挥决策、业务分析、信息研判、辅助决策等智能支撑的需求。

9、消防一张图部署应用

需部署统一的消防地理信息服务，提供基础地图数据、消防业务数据、GIS动态数据等，形成完备的消防空间数据库，以开放的系统应用开发与集成框架为依托，提供地图展现、地图应用、地图服务等多种开发接口，为各类消防业务系统提供地理信息服务支撑。

三、建设内容

“两智一图”：即智能接处警系统、智能指挥系统、消防一张图。

（一）智能接处警系统

主要建设内容为接处警业务模块（警情受理）、智能化后台支撑、联网汇聚、运行监控等内容，配备硬件支撑环境，完成总队下发智能接处警系统部分本地化部署和个性化内容建设。

1、接处警业务模块

接处警业务模块集是整个系统的核心业务部分，功能需包含综合报警审理模块、警情受理模块、调度模块、警情终端模块、警情移动终端模块等。

2、接处警业务信息支撑模块

接处警业务信息支撑模块实现接处警过程信息管理、数据展示、数据维护、接处警地图应用等功能，支持其他业务系统信息数据接入智能接处警系统时的管理维护能力。功能需包含过程信息管理模块、接处警警情地图服务模块、警情展示模块、数据管理等块。其中，数据管理负责进行接处警业务数据（机构、人员、车辆、装备、水源、预案等）的维护、治理等。

3、智能化后台支撑模块

智能化后台支撑模块是系统实现智能化的核心功能模块，功能需包含智能接警模型、智能调度模型、综合报警定位服务模块、智能语音服务模块、多源报警转入服务模块等。

4、联网汇聚模块

智能接处警业的联网汇聚模块，为智能指挥系统提供接处警及指挥所需的相关的数据，需包含消息服务、数据接入、数据汇聚等功能。

5、运行监控模块

运行监控模块对核心系统服务及关键设备的状态进行监控，保障各级系统高效稳定运行，需包含监控总览、服务监控、坐席监控、设备监控、日志查询。

（二）智能指挥系统建设内容

需包含本地化部署实施、后台支撑服务、呼叫中心许可服务（共用智能接处警呼叫中心系统）、智能语音服务（共用智能接处警智能语音硬件）、系统对接和运行环境支撑建设等，完成部署总队智能指挥系统基础功能。

1、实战指挥增强模块

功能需包括战备值守、重大安保、一张图应用、指挥调度模块、指挥决策模块、总结评估、移动作战终端应用、视频支撑等。

2、消防基础信息管理模块

消防基础信息管理模块为系统提供基础数据信息支撑，保障系统具备基础功能运行能力,支持对接入的业务信息数据进行管理和维护，功能需包括执勤车辆管理、人员信息管理、人员位置管理、固定资产统计、装备管理、消防基础信息管理等。

3、智能化支撑模块

智能化支撑模块提供基础智能化应用功能，为各个业务功能提供智能化能力支撑，功能需包括地图深化应用、接处警指令互通、周边资源分析、多灾害点管理、联动支撑、文件套打、灾情复盘、在线地图标绘、图上标注、执勤点管理、力量态势上图、1+1+N模块、灾害救援地天气信息、移动作战终端应用等。

4、智能化强化模块

智能化强化模块提供更进一步的智能化能力，功能需包括灾情处置预案智能提醒、智能调派辅助模型及提醒、响应等级升级智能提醒、智能经典战例推荐、智能化AI语音转译、智能专业词条库、智能结构化战例库。

5、地震地质灾害智能指挥应用模块

为了充分发挥智能指挥系统对应急救援的重大辅助决策作用，结合地震等地质灾害的特点，贯穿信息收集上报、力量调度跟踪、现场救援指挥等全过程，实现图上指挥调度、分析部署、决策研判。功能需包含灾情信息生成、救灾动态、评估决策、救援力量多元化调度、智能助手、专业数据维护等能力。

6、城市灭火救援智能指挥应用模块

结合公共消防基础建设,社会防控火灾能力和消防灭火救援实际需求进行设计，需针对城市灭火救援特征进行设计，功能需包括智能知识库检索、等级升级智能提醒等。

7、领导决策应用

为指战员提供数据分析研判的结果和决策指挥辅助功能，如各类专题图、消防资源统计分析、灾情分析、灾情现场分析结果展示、领导指挥仓等能力，应包括决策大屏模块、决策控制移动模块和决策交互模块。

8、智能化提醒应用

智能化提醒应用主要是根据前端感知设备等数据源设备对消防救援过程中进行提醒的能力，应包括智能救援交通提醒、消防通道异常及分析。

9、智能化应用增强模块

智能化应用增强模块是在总队智能指挥系统基础功能上进行增强，应包含对移动应用、装备管理、指挥决策、地图应用、预案、智能化前端感知设备等。

功能需包括移动作战终端应用增强、装备管理智能增强、指挥决策增强、地图应用增强、联动支撑、处置单位预案智能提醒、第三方战例库智能归档、处置单位预案智能分发、车辆及车载设备感知、智能火眼监测应用、地震地质灾害智能指挥应用增强等。

10、多灾种智能指挥应用

根据成都实际和典型灾害事故特点，扩展研发超高层灾害事故专题指挥模块、危化品灾害事故专题指挥模块、轨道交通专题指挥模块。功能需包括救灾动态、救援力量多元化调度、灾情基础信息、三维可视化、智能助手、智能提醒、专题数据接入、专业数据维护等。

（三）消防“一张图”建设内容

消防“一张图”建设内容含基础硬件环境建设、部署支队级消防“一张图”平台、接入全国消防一张图基础地理信息数据，同时需引入互联网地图数据，确保地理信息数据的实时性和准确性。

（四）现代化指挥中心建设内容

1、多功能坐席

需建设四类坐席，包括接警席位、值班长席位、智能席位、指挥席位。其中指挥席位支持自动升降显示屏、电台和麦克风，显示屏能实现与大屏显示互联互通，所有席位均需需配置警情警示灯。

2、PC终端需求

需配置工作PC终端，配置不低于入门级图形工作站级别，支持多屏扩展能力。

3、音响系统需求

需改造升级现有音响扩声系统，要求扩音效果饱满，无电流、无回声。

4、智能门禁系统需求

需支持人脸、指纹、密码等多种验证方式，实现指挥中心人员出入管理能力。

5、主题墙建设需求

需设计建设指挥中心数字主题墙，可根据当前指挥中心状态进行颜色调节。

6、警情警示氛围灯需求。

需建设与智能接处警系统警情等级对应的灯光氛围，要求在指挥大厅接处警工作平台前环绕设置至少一条灯光带，并在指挥大厅门口合适位置设置相应颜色的警灯，1-5级火灾警情分别用绿、蓝、黄、橙、红灯光颜色显示，1-4级应急抢险救援警情分别用蓝、黄、橙、红灯光颜色显示。

6、专业化装修要求

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 综合布线 | 1.统筹规划信息网络系统、安全技术防范系统、设备监控系统等各类系统的配线，减小或避免相互干扰。 2.满足语音、数据、图像及多媒体等业务需要。 |  |
| 装饰装修 | 1.地面采用防静电地板或防静电地毯。 2.墙面采用吸音、阻燃、防尘材料。 3.顶棚采用吸音、阻燃材料。 4.窗帘采用隔光、吸音、防尘、阻燃材料；外窗采用隔声、遮光、防尘材料。 5.双扇外开隔声门，宽度不应小于1.5米；单扇外开门宽度不应小于1.0米。 6.整体装修风格应协调庄重，背景墙应按照消防救援局相关要求进行设置，在墙面适当位置悬挂指挥中心职能职责以及工作流程。 |  |
| 照明 | 1.用大面积漫光源，光源分布密度适中、均匀，种类不少于两种。 2.门窗窗帘遮光度不低于80%，确保照明效果。 3.所有灯具原则上采用嵌入式安装，可选用半透明磨砂、乳白散光等材料的导光板，采用色温为3300K以上的三基色冷光源，推荐使用LED等节能材料。 4.指挥大厅、值守大厅、监控监测室、预报预警室、会商研判室、指挥决策要素室光源显色指数（Ra）不小于85、色温（K）不小于5300、照度标准值（lx）为800。 5.标绘室、设备间、备勤室光源显色指数（Ra）不小于80、色温（K）为3300至5300、照度标准值（lx）为500。 |  |
| 声场环境 | 1.室外噪声白天不大于55dB（A），夜间不大于40dB(A)。 2.窗户应采用双层玻璃。 3.麦克风、扬声器设置应确保音响效果，避免出现啸叫或回音。 |  |
| 空调新风 | 1.新风量不低于30m³/h·人，室内温度介于18℃至26℃，湿度介于40%至70%，气流速度不大于1.5m/s。 2.通风口应设置合理，充分考虑人员舒适性，通风量根据日常和战时任务进行调节。 |  |
| 电源 | 1.显示大屏、存贮等重要设备应单独供电，双回路供电备份。 2.UPS备用电能满足指挥中心接处警、办公设备、音视频会议等系统的设备在断电情况下仍能运行4小时以上。 |  |
| 防雷接地 | 1.电子信息系统设备由TN交流配电系统（直接接地系统）供电时，从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统（在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线）的接地形式。2.机房内电子信息设备应作等电位连接，等电位连接网络应利用建筑物内部或其上的金属部件多重互连，组成网格状低阻抗等电位连接网络，并与接地装置构成一个接地系统。 3.浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值等因素。 |  |
| 隐蔽工程 | 1.隐蔽工程应有记录存档，包含验收文档、电线、网络布线图、隐蔽部位施工照片等记录。 |  |
| 消防设施 | 1.大屏显示区、设备区等重要区域，应当配置灭火系统或卤代烷、二氧化碳或干粉灭火器； 2.在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器；当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 |  |
| 安防设备 | 1.指挥大厅、机房应设置门禁安防、视频监控系统，控制人员出入。 |  |

五、先进技术应用需求

多模态接警能力需求。需采用电话、微信、APP等多渠道受理警情，并实现关键字提取、自动填单、关键词提醒等辅助接警功能。

出警秒响应能力需求。接警调派功能需实现“警情接，力量出”，第一时间推送警情信息至最优出动队站，并支持出动队站自动播报出动倒计时。

高精度定位能力需求。需应用智能化技术和多种定位手段，提升警情地点定位成功率、准确率。实现一线作战人员生命体征探测、内攻定位等功能。

多手段询情能力需求。空中，需要组建无人机、直升机前出侦察小分队，运用空中机载平台、高点监控探头等设备，在出警力量到达前，实现对现场灾情实施远程侦察、图像分析、先期研判。地面，应运用多种车载、单兵侦检仪器和物联传感设备，现场应实现现场环境检测分析，并对现场环境和人员、装备等状态数据探索实时监测预警，需提供影像分析能力，具备对受灾点建筑、土地、水域等多种目标信息的智能分析能力，实现灾害波及范围和受灾程度分析。需引入区域实时人群热力图，为灾后救援提供第一首人员分布讯息，现场救援方案制定和安全管理提供科学依据。

预动作响应能力需求。功能上取消纸质派警单，实行全数字化指令，系统需实现提前向可能出动的队站推送预响应准备提示。

模型化调派能力需求。需实现分灾种、分等级、分特征建立智能调派模型，提供就近调派、模块调派、预案调派、圈层调派、梯次调派等多种选项，并实现“一键式”智能派单。

持续性引导能力需求。需运用互联网路况数据实现消防救援车辆“一键护航”，智能推送多种出行方式交通规划和处置要点、安全风险等信息；实现出警队站与辖区交警部门“出警绿波带”热线直联机制；需联动公众地图APP，提供对公众的预警发布能力，能力上实现提前避让消防救援车辆，保障救援通道畅通无阻。

智能化研判能力需求。需实现智能判定警情等级，对周边力量、资源、防护目标、风险隐患、避难场所等进行决策分析，智能生成救援报告等。需实现智能匹配专家、联动单位等，智能生成最新灾情简报、统计各类灾情数据报表。需实现超高层、轨道交通、大型综合体、危化品等专项研判的功能模块。

可视化协同能力需求。需满足可视化图上作战能力，在通信指挥车、虚拟数字沙盘等多终端跨实现功能应用，需满足协同标绘、可视部署、融合分析等功能，在全国消防“一张图”标准建设基础上，需新增本地地图数据建设，并引入大数据分析技术和社会单位实时地图数据，为实战运用提供最鲜活的数据；基于三维可视化技术创新作战指挥模式，在传统二维地图应用基础上需满足三维地图应用，推进空间化救援作战部署的实战应用；需整合各类音视频资源，实现灾情地址、力量定位、救援过程可视化指挥作战。

前后方作战信息互通能力需求。运用集群融合通信技术，整合通讯资源，打通多源多端通信设备和软件应用，实现前后方警情信息实时推送、作战信息实时回传、现场态势实时反馈。

全天候通信能力需求。需实现“三断”及恶劣气象等极端情况下的空中覆盖、滞空中继等区域性应急通信保障能力。

格式

智能化应急救援指挥系统建设项目采购需求调查材料

公司名称（盖章）：

附件1

企业营业执照

致：四川联晟致远项目管理有限公司

根据智能化应急救援指挥系统建设项目需求调查征求公告内容，我公司现按公告内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

企业营业执照副本复印件

附件2

相关产业发展情况

供应商应针对本项目提供目前此类货物相关产业发展情况说明，如有可附件相关佐证材料

附件3

市场供给情况

供应商应针对本项目提供目前此类货物市场供给情况，如有可附上相关佐证材料。

附件4

同类采购项目历史成交信息

供应商应针对本项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料。

附件5

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购

供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况。

附件6

满足该项目的技术、商务要求

技术要求包括性能、技术参数、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），包装和运输，售后服务，保险等。

附件7

建设方案

供应商应针对本项目提供的建设方案。

附件8

预算清单

供应商应针对本项目提供的预算清单。（若涉及货物未明确数量，则以报单价形式对该货物进行报价，格式自拟）

附件9

其他相关情况

供应商应针对本次采购项目可提供其他相关情况说明及相关材料