德阳校区数据中心Ups蓄电池维修服务采购项目

一、德阳校区数据中心Ups蓄电池维修服务采购清单

| 序号 | 维修服务 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德阳校区数据中心Ups蓄电池 | 更换蓄电池 | 只 | 32 |

二、德阳校区数据中心Ups蓄电池维修服务服务内容（所有服务内容条款均为实质性要求）

针对四川护理学院德阳校区中心机房现有UPS主机（品牌超特，规格20KVA）及蓄电池（电池柜2个，每个电池柜32只蓄电池，单只蓄电池12V100AH）进行检测、维修，要求维修更换后断电续航≥2个小时。

- 需要现场进行检测及评估，出具相关检测报告。

- 对现有鼓包、漏液、烧焦、外壳破损、发黑等情况的蓄电池需进行更换处置，为保证新蓄电池的正常使用寿命，要求新旧电池不能出现混用情况。

- 所更换的新蓄电池需和原有主机无缝对接，原有电池柜如存放不了新蓄电池，供应商需提供新的电池柜。

- 新蓄电池技术参数要求：

- 应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。

- 蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。

- 蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。

- 蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

- 蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%，应用要求能反应设备参数、异常、策略运行等状态，自动生存数据档案管理；

- 蓄电池密封反应效率应≥96.8%，故障预警功能，发生故障可发消息到指定邮箱和手机，异地状态监测、管理、设置等管理功能；

- 蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。

- 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。

- 蓄电池间连接电压降应≤5.3mV

- 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。

- 蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%，数字智能识别处理技术；断电记忆保存功能；协议编程。

- 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。

- 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%；

- 蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，中标供应商在中标之后，签订合同之前须提供12V系列蓄电池的产品认证证书复印件，产品认证证书应包含本项目投标型号，并加盖厂家公章，无法提供的将被视为虚假响应，学院有权取消中标资格。

- 蓄电池各项参数在中国泰尔实验室检验判定合格，中标供应商在中标之后，签订合同之前须提供有效期内的同型号、同规格蓄电池的检验报告复印件，并加盖厂家公章，无法提供的将被视为虚假响应，学院有权取消中标资格。

- 蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求，中标供应商在中标之后，签订合同之前须提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池检测报告”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）；同时应提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的 “信息通信设备抗震性能合格证”复印件（须有效期内，加盖厂家公章），无法提供的将被视为虚假响应，学院有权取消中标资格。

- 为保证本项目产品的售后服务能力，要求所投蓄电池生产厂家需符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准和HXC-GZ-FW（ASS）商品售后服务认证实施规则的五星级要求，并需取得 “售后服务认证证书”，证书认证范围至少应覆盖UPS、蓄电池，中标供应商在中标之后，签订合同之前须提供的有效期内具有CNAS标识的认证证书复印件，并加盖厂家公章，无法提供的将被视为虚假响应，学院有权取消中标资格。

- 为保证本项目产品质量、售后服务及生产厂家诚信度，本项目UPS生产厂家至少应为“中国质量、服务、诚信AAA企业”，或更高等级的资质，中标供应商在中标之后，签订合同之前须提供满足上述要求的有效期内证书复印件证明，并加盖厂家公章，无法提供的将被视为虚假响应，学院有权取消中标资格。

- 为保证产品使用稳定性，投标时需提供所投标产品与本次采购项目相关的案列证明。

三、德阳校区数据中心Ups蓄电池维修服务商务要求（所有商务要求条款均为实质性要求）

- 交货时间：合同签订生效后7日内，乙方将货物送到甲方指定位置，乙方在接到甲方进场安装调试设备通知后2个工作日内完成项目建设。

- 交货地点:四川护理职业学院德阳校区（德阳市一环路东一段199号）。

- 售后服务：质保期为验收合格后5年，质保期间出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，8小时内完成维修或更换，并承担维修或更换费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作乙方不能按时交货，甲方有权退货并追究乙方违约责任。要求供方每季度需提供一次上门巡检，巡检时进行放电测试一次，每季度巡检后对检测结果出具检测报告。

- 付款方式：乙方将货物送到甲方指定地点，经甲方清点无误签字确认后，在财政性资金正常下达前提下，甲方在收到乙方票据后15个工作日内以转账方式支付乙方合同总价的100%；

- 验收标准：货物在乙方通知安装调试完毕后进入7天试用期；7天试用期内出现重大故障次数超过3次或故障24小时无法修复则试用期推迟7天结束，试用期推迟超过3次视为验收不合格，试用期结束后15天内甲方组织正式验收。

四川护理职业学院

信息中心

2023年8月23日