四川护理职业学院两校区电控模块维修或更换服务采购项目

一、技术参数：

| 名称 | 校区 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电控模块 | 龙泉校区 | 97 | 套 | 其中（1号宿舍8个、2号宿舍6个、3号宿舍43个、新女宿40个）一控三 （1）参比电压： 220V 50Hz （2）参比电流：10（40）A （3）工作电压：80%～120%Ub （4）精度等级：1.0 （5）仪表常数：1600imp/kwh （6）通讯接口：RS485 （7）通讯协议：DL/T645-2007、modbus （8）波特率：2400bps （9）停电数据保存：≥ 10年 （10）执行标准：符合GB/T17215.321-2008 （11）电压回路视在功耗：<5VA （12）电流回路视在功耗：<1VA （13）极限耐压：1.9Ub 4h （14）工作温度范围：-25℃～60℃ （15）要求智能电表或模块具有独立的MCU芯片，独立的RS485接口，应能在供电部门设定的每月冻结时间对所需的仪表内的剩余电量(金额)累计用电量(金额）等数据进行结算并存储 。 （16）当电流瞬时或断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，保存的数据不丢失。系统应正常工作。 （17）电表具有线路温度检测功能，温度升高到设定温度值时，电表具有断电保护的安全识别功能，超过设定的阀值时，可以按照的控制策略预警或拉闸。 （18）上位机发送控制参数给电表成功后，断开电表电源，重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失，并能实现相应策略控制 （19）具有通防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置防限电插座识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别。 |
| 电控模块 | 德阳校区 | 34 | 套 | 其中A幢宿舍22个、B幢宿舍12个，采用一控一 （1）参比电压： 220V 50Hz （2）参比电流：10（40）A （3）工作电压：80%～120%Ub （4）精度等级：1.0 （5）仪表常数：1600imp/kwh （6）通讯接口：RS485 （7）通讯协议：DL/T645-2007、modbus （8）波特率：2400bps （9）停电数据保存：≥ 10年 （10）执行标准：符合GB/T17215.321-2008 （11）电压回路视在功耗：<5VA （12）电流回路视在功耗：<1VA （13）极限耐压：1.9Ub 4h （14）工作温度范围：-25℃～60℃ （15）要求智能电表或模块具有独立的MCU芯片，独立的RS485接口，应能在供电部门设定的每月冻结时间对所需的仪表内的剩余电量(金额)累计用电量(金额）等数据进行结算并存储 。 （16）当电流瞬时或断电时，应保持数据不丢失；恢复供电后，保存的数据不丢失。系统应正常工作。 （17）电表具有线路温度检测功能，温度升高到设定温度值时，电表具有断电保护的安全识别功能，超过设定的阀值时，可以按照的控制策略预警或拉闸。 （18）上位机发送控制参数给电表成功后，断开电表电源，重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失，并能实现相应策略控制 （19）具有通防限电插座识别功能，通过上位机软件可配置防限电插座识别参数，当电路加上防限电插座后，也能实现恶性负载识别。 |
| 数据网关 | 德阳校区 | 1 | 台 | 1（A幢宿舍弱电井） 上行TCP/IP，下行4路485通讯 |
| 数据网关 | 龙泉校区 | 2 | 台 | 2（1、3号宿舍弱电井） 上行TCP/IP，下行4路485通讯 |
| 其他 | 两校区 | 1 | 套 | 1.安装一套系统软件，支持一个账户关联水电缴费管理，系统实时扣费，实时结算，系统支持多表联控，在用户缴费后，自动打开继电器或阀门；实现欠费自动关闭，支持恶性负载识别、限流限负载。 ★2.对接：需与学院现有的电控平台（哈尔滨新中新股份有限公司、常州常工电子股份有限公司、成都迈捷电子科技股份有限公司、成都山莓科技有限公司）、充值平台（安心付）对接。实现网上缴费功能。 - 基本功能： 安全存储、备份数据；每个单元房间计量计费；逐个单元房间用电功率设定；短路过载保护，超载自动断电；定时自动通断电；负载欠费断电；提供多种定时通断时间设定方案； 公寓内采用RS485通讯，公寓之间采用以太网通讯。 |
| 安装调试 |  |  |  | 设备安装、布线、调试人工费，按点位收取（包线管） |

二、商务要求：

1、本次委托采购服务金额包含次材料费、服务费、人工费、运输费等所有含税费用；

2、送货时间、地点：2023年11月25日前完成安装调试。

3、合同签订、验收及付款方式：

(1)合同签订：完成招标后7个工作日内，签订合同；

(2)验收及付款方式：完成安装后，测试期7天，测试合格后，如无任何质量问题，完成验收；验收完成后，在财政性资金正常下达的情况下，甲方收到乙方开具的完税发票在15个工作日内一次性付清全款。

4、本次采购项目质保一年，质保期自完成验收之日起算。

三、采购方式、评分标准

在满足条件的情况下采取最低价中标法进行采购确定中标供应商，建议采购网上竞价的方式进行采购

后勤管理处        信息中心

2023年11月6日