四川护理职业学院德阳校区火灾自动报警系统维修

采购项目技术服务及需求

一、项目概述:本项目为四川护理职业学院德阳校区火灾自动报警系统维修采购项目。德阳校区消防值班控制室主机至学术报告厅、学生宿舍C/D栋烟雾报警器、手动报警器、声光报警器等火灾报警终端设备通信线路故障，火灾自动报警系统故障不能正常工作，需对该部分通信线路进行整体更换维修，并排查调试线路，及时恢复消防火灾自动报警控制系统功能，

二、预算金额：22万元。

三、工期：2024年4月18日前完成。

- 四、维修地点：四川护理职业学院德阳校区（德阳市旌阳区一环路东一段199号）。

- 五、主要维修内容

（一）从图书馆消防控制室沿2/3/4号学生公寓新建弱电管网整体布置通信、电源、电话、广播等电缆经1号学生公寓到C/D栋学生宿舍内，并与楼栋内端子箱连接；分别在1号学生公寓后侧、学生宿舍D栋侧面设置室外防水分线箱。

（二）从实训楼A栋一楼弱电井沿弱电管网整体布置通信、电源、电话、广播等电缆至学术报告厅，并与学术报告厅内端子箱连接。

（三）全面清查学术报告厅、C/D学生宿舍内的消防设施信号线路，确保楼栋内部无故障，通信畅通，系统运行正常。

六、主要材料具体规格、参数如下（实质性参数）

| 序号 | 项目名称 | 参数规格型号 | 数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-4x2.5mm2 | 830 | C、D栋宿舍信号电缆敷设 |
| 2 | 电话阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-4x2.5mm2 | 830 |  |
| 3 | 信号、电源阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-8x2.5mm2 | 890 |  |
| 4 | 水箱液位控制电缆 | 屏蔽控制电缆 RVVP-8x2.5mm2 | 630 |  |
| 5 | 水箱液位控制电缆 | 屏蔽控制电缆 RVVP-2x2.5mm2 | 400 |  |
| 6 | 挖沟、回填 | 含管道混凝土覆盖、管沟泥土回填、绿植恢复、沥青路面恢复，挖沟深度需满足管道上沿距离地面不少于200mm，过路管道需铺设镀锌钢管。 | 150 |  |
| 7 | PVC管 | DN100（含管件及支架） | 350 |  |
| 8 | 室内线路清查 | 项 | 1 |  |
| 9 | 水池液位电缆 | 屏蔽控制电缆 RVVP-2x2.5mm2 | 200 | 水泵房液位电缆敷设 |
| 10 | 信号、电源阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-8x2.5mm2 | 170 | 学术报告厅电缆敷设 |
| 11 | 广播阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-4x2.5mm2 | 170 |  |
| 12 | 电话阻燃电缆 | 阻燃耐火控制电缆 ZN-KVV-4x2.5mm2 | 170 |  |
| 13 | 挖沟、回填 | 含管道混凝土覆盖、管沟泥土回填、绿植恢复、沥青路面恢复，挖沟深度需满足管道上沿距离地面不少于200mm，过路管道需铺设镀锌钢管。 | 15 |  |
| 14 | PVC管 | DN100（含管件及支架） | 15 |  |
| 15 | 室内线路清查 | 项 | 1 |  |

规格或参数中的电缆（1-5、9-12项）需同时提供国家认可的检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章。

七、质量要求（实质性要求）：

（一）线路维修质量要求

1.技术标准。线缆布设、线缆连接、设备检查等施工的工艺、系统调试服务等应符合《建筑防火设计规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）中关于消防控制室和火灾自动报警系统（含联动功能）的规定。

2.线缆布设、线缆连接、系统调试服务质量要求。

（1）需做好线缆的保护措施。供应商在线缆运输、储存时，应做好防破损的保护措施，确保线无损坏；供应商应对因拆除、搬运、安装损坏的材料进行更换。

（2）供应商在进行线缆敷设时，应有对应的技术人员如消防工程师、消防设施操作员（维护保养方向）、电气技术人员等到场指导。

（3）布设的线路须符合消防控制系统施工规范，应采用连续的、不间断的线路布设，除分线箱内不得有接头。

（4）确保线路无断路、短路等情况，完成线路接头；线路不得在弱电管网或桥架内接头，确需接线应在建筑内弱电间使用接线端子箱连接，并确保线路的接头做好防潮、防霉、防鼠、防火等防护；穿越墙体处需采用防火泥进行封堵。

（5）维修完成后，进行系统调试，测试系统运行情况，检查各处接头是否牢固、是否做好防火封堵，确保系统正常运行。

（6）维修完成后，提供竣工图纸。

3.服务响应时间。服务期及质保期内出现故障问题，供应商应在10分钟内响应采购单位，并在2小时内到达现场处置；如遇紧急故障且影响较大时，供应商维护人员应在30分钟内到场处置。

八、商务要求（实质性要求）：

- （一）本项目涉及利用原有管道、新开沟槽铺设线路以及“室内线路清查”，采购人于4月7日下午14:00组织现场勘察，供应商可到现场进行勘察评估施工难度及风险。合同签订后总价不变，供应商须按采购方要求完成所有线路铺设，不得要求采购方另行增加费用。

- （二）派驻本项目负责人须具有一级注册消防工程师；技术负责人具有高级消防设施操作员或高级建（构）筑物消防员；现场须派驻一级注册消防工程师，同时派驻具有中级消防设施操作员及国家职业资格证书（电工）的具体工作人员。以上人员需提供至少六个月以上的社保证明（提供加盖供应商鲜章的查询截图）。

- （三）供应商在四川省消防技术服务机构信用积分须为100分。（提供加盖供应商鲜章的查询截图）

- （四）供应商在“信用中国”网站查询三年内无行政主管部门处罚（需提供加盖供应商鲜章的查询截图）。

九、履约保证金

履约保证金。成交供应商应在合同签订前向学院缴纳合同总金额的5%的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，如需转账方式支付应提前与学院财务部门沟通。自正式验收合格后设备正常运行12个月后无质量事故，采购人以无息向乙方退还履约保证金。

十、付款方式

正式验收合格后，成交供应商提供完整有效的普通增值税发票，采购人在财政资金下达的情况下以转账方式向成交供应商支付全部合同费用。

十一、售后服务要求

质量保证期：质量保证期为正式验收合格后两年。质量保证期内出现因维修服务等造成设备、线路故障，供应商应当及时到场处置，产生的费用包含在合同报价内。

十二、验收标准

（一）供应商完成整体线缆的布设、线路清查和调试，且设备运行正常，线路无断路、短路，符合消防相关技术标准和规范。

（二）符合消防相关技术标准，并在2024年4月18日完成服务后通过德阳市消防救援支队的监督检查。

（三）其他未尽事宜按《全面开展财政资金安全检查工作的通知》财库字〔2015〕216号文件执行。

十三、安全保障

成交供应商承诺项目实施期间，施工安全问题由成交供应商自行负责。（提供承诺函）

十四、采购方式及评分标准

（一）中标供应商确定方式

低价中标法。

如供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%需提供详细说明证明报价合理性。

（二）供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目的特殊资质性要求：

（1）参加本项目采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（2）供应商应满足应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》标准要求。（应急〔2019〕88号）

十五、报价单

四川护理职业学院德阳校区火灾自动报警系统维修项目报价单

总价（人民币）： 元（大写： ）

备注：包括材料、人工、包装、运输、装卸、检测、安装、验收、保险、指导使用、技术服务、培训、附属材料、税金、利润、售后服务等全部费用。