- 四川文化产业职业学院

- 图情中心主备机房灭火设施项目

- 采购需求

  - 一、服务范围及内容：

  - 学校图情中心10楼主机房和1楼备用机房，因在当初在建设时未考虑到安装电器灭火器，为确保在电器设备在出现火情时能第一时间响应，所以需在主备机房配备七氟丙烷气体灭火柜等设备。

  - ★二、采购详细技术服务要求及标准（实质性要求）

- 项目需求清单和技术指标

| - 序号 | - 设备及名称 | - 设备参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 火灾报警控制器1 | - 壁挂式，汉字液晶显示，3区设计，每区可连接总线式设备128个；含12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A；无需气体终端模块。包含消防管线及安装。 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 火灾报警控制器2 | - 壁挂式；2个气体分区，每区最大可配接120 个总线设备；阀门驱动输出DC24V/1.8A（脉冲），辅助电源输出DC24V/200mA；含备电锂电池12.8V/4Ah；含打印机。 | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 电源箱 | - 壁挂式，DC24V/5A输出。含12V/7AH蓄电池2节，网络型，可与报警控制器信号总线连接。包含消防管线及安装。 | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 七氟丙烷气体灭火柜1 | - 120L气体装置，包含柜体，瓶组和电磁阀 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 七氟丙烷气体灭火柜2 | - 40L气体装置，包含柜体，瓶组和电磁阀 | - 台 | - 1 |
| - 6 | - 七氟丙烷气体灭火柜3 | - 150L气体装置，包含柜体，瓶组和电磁阀 | - 台 | - 2 |
| - 7 | - 七氟丙烷气体灭火柜4 | - 90L气体装置，包含柜体，瓶组和电磁阀 | - 台 | - 1 |
| - 8 | - 七氟丙烷气体灭火柜5 | - 40L气体装置，包含柜体，瓶组和电磁阀 | - 台 | - 1 |
| - 9 | - 药剂 | - 七氟丙烷药剂 - 适用范围：适用于电气、液体或可熔化的固体火灾，固体表面火灾，灭火前能切断气源的气体火灾。 - 灭火方式为全淹没式灭火。 | - KG | - 588 |
| - 10 | - 点型光电感烟火灾探测器 | - 智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见，与TX3986型底座配套使用。 | - 只 | - 13 |
| - 11 | - 点型感温火灾探测器 | - 智能型，电子编码，内置高集成芯片，与TX3986型底座配套使用，指示灯360度可见，类别：A2R | - 只 | - 22 |
| - 12 | - 火灾声光警报器 | - 电子编码，高亮LED光源，可实现声光分离，插拔式安装，需和TX6300-DZ底座配套使用。 | - 只 | - 8 |
| - 13 | - 紧急启动/停止按钮 | - 电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，与TX3042C气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统，超强防水功能。 | - 只 | - 5 |
| - 14 | - 气体喷洒指示灯 | - 电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。与TX3045配接使用。 | - 只 | - 7 |
| - 15 | - 泄压装置 | - 泄压面积0.12㎡，预留开孔尺寸：415*410，包含装取玻璃工作。 | - 台 | - 4 |
| - 16 | - 输入/输出模块 | - 与配电柜联动模块，火灾切断或关闭（空调、新排风机）电源，更换空调开关及消防切断装置 | - 个 | - 6 |
| - 17 | - 呼吸器 | - 满足逃生时间40分钟使用 | - 套 | - 12 |

- ★三、服务要求

- （一）质量要求承诺

- 投标商所提供的产品符合国家GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》标准，行业GB50348-2018《安全防范工程技术标准》标准，《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；（供应商投标时，提供承诺函，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）

- 售后服务要求

- 1.质保期内出现质量问题，供应商应在1小时内响应，迅速解决故障，并承担所产生的费用。如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

- 2.中标人须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。

- 3.质保期：三年，质保期自完成项目履约验收后的次日算起。

- 4.培训要求：中标人需指派专人对采购方相关人员进行培训，使其能熟练使用设备。

- （供应商投标时，提供承诺函，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）

  - ★四、商务要求（实质性要求）

1.交货时间：合同签订后 45 个日历天内完成交付及验收。

2.交货地点：成都市双流区怡心街道锦江路四段399号。

3.投标人所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、运费、税费、安装等一切与本项目相关的费用。

4.验收方法：由采购方组织，中标人配合进行。

5.验收标准：参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、我校《采购项目履约验收管理办法（试行）》（川文产发〔2019〕1 号）以及招标文件、中标商响应文件、合同文本等文件实施验收。

6.质保期：三年，质保期自完成项目履约验收后的次日算起。

7.付款方式：项目安装调试完成并验收合格后，中标人按要求提交请款申请后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的100%款项。

8.履约地点：四川文化产业职业学院校内（成都市双流区怡心街道锦江路四段399号）

五、法律责任：

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应补偿合同总价10%的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方补偿欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过60 天的，乙方有权终止合同且要求乙方承担相应的违约责任；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的10% 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，若乙方拒绝更换或更换后仍未达到相关要求的，视作乙方不能交付货物而违约，按本条款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过 60 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十/天的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本规定标准的，由乙方承担检测费用，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的10% 的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上诉货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

3.争议解决办法

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其他指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争端

六、履约保证金

履约保证金：不收取（  ）     收取（√ ）

履约保证金：本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期满后，项目运行无问题，乙方完整履行质保义务的，甲方无息退还乙方。

交款方式：可以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

收款单位：四川文化产业职业学院

开户银行：工行盐市口支行

银行账号：4402902009100055397

交款时间：中标（成交）通知书发出后，采购合同签订前；

退款方式：质保期满后，所安装货物运行无问题，乙方完整履行质保义务，由服务商提出退款申请，经采购人确认，在收到乙方退款申请15个工作日内，甲方一次性无息退还至乙方对公账号。

履约保证金不予退还情形：成交人不履行与采购人订立合同等情形。

- 七、合同签订时间

- 成交（中标）通知书发出后30日内签订合同，逾期不签订合同，视为自动放弃该项目的合作。

★十、上传系统的材料（这类材料以原件扫描件的形式，统一整理成一个PDF文件，再上传至竞价系统，所上传的扫描件务必清晰）

（一）资格材料（包括：关于资格的声明函、供应商的资格声明、法定代表人/单位负责人授权书、营业执照、承诺函）；（格式见附件）

（二）质量要求承诺

投标商所提供的产品符合国家GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》标准，行业GB50348-2018《安全防范工程技术标准》标准，《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；（供应商投标时，提供承诺函，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）

- （三）售后服务要求

- 1.质保期内出现质量问题，供应商应在1小时内响应，迅速解决故障，并承担所产生的费用。如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

- 2.中标人须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。

- 3.质保期：三年，质保期自完成项目履约验收后的次日算起。

- 4.培训要求：中标人需指派专人对采购方相关人员进行培训，使其能熟练使用设备。（供应商投标时，提供承诺函，格式自拟，加盖投标供应商鲜章）

（四）报价一览表（格式见附件，并加盖投标供应商鲜章）