## Sheet1
项目名称： 供氧设备带设施项目
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、中心供氧管网系统
1 | 不锈钢楼层主管道 | Φ 14×1 | 1.规格型号： Φ 14×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：气压试验，泄漏性试验，脱脂，吹扫 4.连接形式：氩弧焊焊接 | m | 25 | 60 | 1500
2 | 低压铜及铜合金管 | Φ8×1 | 1.规格型号： Φ8×1 2.材质：TP2 3.连接形式：氩弧焊焊接 4.安装位置及敷设范围：病房支管，病房吊顶内、铝 合金设备带内 5.套管形式、材质、规格：详设计 | m | 48 | 42 | 2016
3 | 氧气终端 | OZD-4 | 1.名称:氧气终端 2.材质:铜合金；制式：国标 3.连接形式：航空低压球形接头连接 4.型号、规格：OZD-4 5. 自带维修阀，满足YY0801.1-2010《医用气体管道 系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端 》要求 | 个 | 12 | 120 | 1440
4 | 病房低压维修阀 | SJ1-6 | 1.名称:病房低压维修阀 2.材质:铜合金 3.连接形式：螺纹连接 4 型 号 SJ 1 - 6 | 个 | 3 | 100 | 300
5 | 低压球形接头 | 6YC | . 5 规格: DN6 1.名称:低压铜球形接头 2.材质:TP2Y 3.型号、规格：6YC | 付 | 18 | 18 | 324
6 | 管道吹扫 | / | / | m | 73 | 2 | 146
7 | 管道压力试验、气密性试验 | / | / | m | 73 | 1 | 73
1、小计 | [6 empty] | 5799
二、智能护理通讯系统
1 | 智能护理通讯系统主机 （原主机位数不够，换 新） | WX- 968K/120 | 1.名称：智能护理通讯系统,配置120位； 2.功能：分机无中断呼叫；主机多功能显示；呼叫存 储；振铃音量调节；多首和弦音乐；故障自检报警； 可自动检测总线电流、电压并数码显示；主机可自动 检测分机故障；分机在线编号；主机二级护理级别任 意设定；高级护理分机呼叫可中断低级护理分机通 话；主机、分机免提通话；双向呼叫，双功通话；主 机、分机任意复位清除，无需操作；可带多个电话分 | 台 | 1 | 4000 | 4000
2 | 传呼分机(含手持机) | FM-15 | 1.名称：传呼分机 2.型号：FM-15（含手持机） 3.功能要求：与主机实现双向通话、呼叫清除、指示 灯提示叫通、和弦音乐。 4.参数要求：环境温度 0～40℃ , 相对湿度 10％-80 %(25℃)，总线电压 18±2V，通讯电流 5－50mA， 通讯功耗0.1W－0.8W 。 | 套 | 12 | 110 | 1320
3 | 传呼信号线 | RVV2*0.5 | 1.配线形式：暗配 2.导线型号、材质、规格：60227 IEC 52(RVV)2×0.5mm2 3.敷设部位：走廊吊顶内、病房设备带内 | 米 | 40 | 2 | 80
4 | PVC导管 | / | 1.名称:传呼线穿线管 2.材质：PVC 3.规格： φ20 4.配置形式及部位：详设计 | 米 | 20 | 3 | 60
2、小计 | [6 empty] | 5460
三、病房终端设备及配套设施
1 | 铝合金设备带 | ZD06 | 1.名称：铝合金设备带 2.规格：200×60×1.5mm 3.材质：铝合金 4.组合形式：底板为整体，四腔体结构。 | 米 | 21 | 160 | 3360
2 | PVC装饰槽 | 60*40 | 1.名称：装饰带 2.规格：60×40 | 条 | 3.00 | 45.00 | 135
3 | 二位十五孔电源插座 | 118型 | 1.名称:电源插座 2.规格：250V 10A，二位十孔，符合国标要求 | 组 | 12 | 36 | 432
4 | 床头灯及灯具 | T4/8 | 1.名称:床头灯 2. 名称：T4（LED）灯 3. 规格：4W，L=300mm 4. 参数：白光6500K 光通量＞270lm 5.安装形式：嵌入式，含灯罩、灯座等 | 套 | 12 | 42 | 504
5 | 灯开关 | 118型 | 1.名称：单联单控灯开关 2.型号：250V 10A，符合国标要求 | 套 | 12 | 15 | 180
6 | 漏电保护开关 | NB7LE- 32/16A C16 | 1.名称:漏电保护开关 2.额定电流：16A | 个 | 3 | 58 | 174
7 | 电源线 | 60227 IEC 01（BV） 2.5 | 1.型号：电源线 2.规格：60227 IEC 01（BV）2.5 3.敷设部位及方式：设备带内穿管敷设 | m | 80 | 3 | 240
8 | 软PVC管 | φ20 | 1.名称:电源线穿线管 2.材质：PVC 3.规格： φ20 4.配置形式及部位：设备带内 | m | 21 | 4 | 84
9 | 阻燃暗盒 | / | 1.名称：阻燃暗盒 2.规格：118型 | 个 | 24 | 3 | 72
10 | 天轨输液架（含加固） | 直型 | 1.名称:直型天轨输液架 2.材质：铝合金滑轨、不锈钢挂钩、尼龙滑车 3.特征：结构牢固、不易变形，安装方式为在吊顶主 龙骨上通过自攻钉安全固定。输液吊架为不锈钢材料 制作，伸缩自如、美观、耐用，可在调节范围内任意 位置固定 4.配置形式及部位：详设计 | 套 | 12 | 130 | 1560
3、小计 | [6 empty] | 6741
合计：1+2+3 | [6 empty] | 18000
安装说 1、安装分布：共3间病房12床位，每条设备带配1氧1插1灯1传1轨道（含氧维修开关及漏电保护器）。