## Sheet1 (2)
金堂监狱配餐中心可燃气体报警系统规格配置清单
序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 产品性能描述
1 | 可燃气体报警控制器 | 1.工作电压：AC160V—AC265V（50Hz±1％） 2.功耗（无负载）：≤10W； 3.示值误差 ：±5%FS 4.历史记录：内置数据存储器,记录条数≥999条，可分类存储开关机记录、故障记录、报警记录及事件记录，断电仍可保存； 5.报警输出：内置两组可编程外控输出（触点容量2A/DC24V或1A/AC220V）； 6.两级报警：低限报警、高限报警 7.备电：含备用电源 | 1 | 台 | 3300 | 点位容量：32点位
2 | 可燃气体探测报警器 | 1.检测气体：可燃气体（甲烷) 2.测量范围：（3~100.%LEL) 3.报警误差：±3% FS 4.响应时间：≤30S 5.报警点：低限20%LEL、高限50%LEL 6.防护等级：IP66 7.防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb；Ex tb IIIC T80℃ Db 8.传感器使用寿命：≥3年 9.存储温度：- 25℃～+55℃ 10.使用环境：温度- 40℃～+70℃，湿度≤93%RH，压力86kPa～106kPa 11.执行标准：GB 15322.1-2019 可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 17 | 只 | 1100 | 含安装前校准检测报告
3 | 检测校准费 | / | 17 | 台 | 658 | 两年上门检测校准 ，每年一次
4 | 安装调试费 | / | 1 | 项 | 3000 | 设备更换调试费用
5 | 合计