| 序号 | 产品名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、供电方式：AC220V9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W 8、工作温度：–10℃～+55℃、工作湿度：10％--90％、使用环境：室内 9、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） ▲：须提供所投报警主机产品型号，依据GB 12663《入侵和紧急报警系统控制装置》标准出具有效CMA、CNAS安防检测报告；并加盖供应商鲜章。 | 台 | 1 | 3260.00 |  |  |
| 2 | 分线扩展模块 | 1、设备类型：分线8防区扩展模块 2、防区数量：8个、通讯接口：RS485 3、通讯协议：RS485协议、指示灯：3个、外壳材质：金属 4、工作电源：DC12V/100mA、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90% 5、产品尺寸：132.5*74*28mm | 台 | 1 | 1230.00 |  |  |
| 3 | 控制键盘 | 1、通讯协议：RS485、传输距离：800m、使用环境：室内、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 2、操作按键：20个、指示灯：5个、蜂鸣器：支持 3、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90%、4、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高) | 台 | 1 | 836.00 |  |  |
| 5 | 红外双鉴探测器 | 1、探测距离：12米、探测角度：90°、探测速度：0.2-3m/s 2、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 3、安装高度：1.8-2.4米 4、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90% 5、产品尺寸：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm | 个 | 8 | 265.00 |  |  |
| 6 | 振动探测器 | 1、外壳材质：ABS 防火材料 2、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 3、探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m 4、使用环境：室内 5、安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装） 6、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55°C、工作湿度：10% 至 90% 7、产品尺寸：87mm*33mm*20mm | 个 | 7 | 360.00 |  |  |
| 7 | 报警主机蓄电池 | 1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） 2、标准电压 12V，额定容量 7.0Ah，重量约 2.13Kg 3、尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） | 台 | 1 | 180.00 |  |  |
| 8 | 声光警号 | 1、警灯颜色：红色、报警音量：105dB、硬件接口：红/黑线、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 2、外壳材质：PC+ABS、安装方式：壁挂 3、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）、工作温度：-20 °C 至 60 °C、工作湿度：10% 至 90% 4、产品尺寸：140*134*33mm | 个 | 1 | 68.00 |  |  |
| 9 | 人工/辅材 | 含：线材、管材、安装调试。 | 项 | 1 | 2100.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |